新海新区（06-01地块）城市综合体商务办公楼智能化工程

设计方案

编制日期：2016.2月

目  录

第一部分 技术方案设计	3

一、闭路电视监控系统	3

1. 系统概述	3

2. 系统组成及功能	3

3. 系统设计原则与要点	4

4. 系统设计	4

5. 系统设备主要技术性能	8

二、门禁系统	11

2.1系统组成	11

2.2功能：	11

三、停车场管理系统	11

1. 系统概述	11

2. 设计目标	12

3.  系统特点	13

4、系统的运行	14

4.1进场过程	15

4.2出场过程	16

4.3收费/售卡过程	17

4.4进口管理站	17

4..5出口管理站	17

4.6中央信息管理站	18

4..7管理软件	18

4.8设备性能指标	19

四、监控中心	21

1. 系统概述	21

2. 需求分析	21

3. 机房接地系统	22

第二分：各系统配置清单	25

# 第一部分 技术方案设计

## 一、闭路电视监控系统

### 1. 系统概述

监控系统是一个跨行业的综合性保安系统。该系统运用了世界上较先进的传感技术、监控摄像技术、通讯技术和计算机等技术，组成一个多功能、全方位监控高智能化的处理系统，对远端场景进行传感成像、信号传输、集中监视、图像记录以及报警联动控制。

摄像机监控图像通过视频线传送至监控中心，进行统一的全方位监控，形成立体空间监视区域，使管理人员全面掌握各处的动态，有效保证小区的安全，并为迅速排除治安事件提供依据。保安管理中心设立综合监视中心，配置图像显示、切换控制、记录、信号处理、图像存储等设备，实现观察图像、图像存储等功能。

### 2. 系统组成及功能

电视监控系统主要是由摄像、传输控制、图象处理和显示四部分组成，它们可完成对现场图像信号的采集、切换、控制、记录等功能。如图：

摄像部分     传输分配部分      控制部分     图象处理和显示

在实际工程设计中，电视监控系统主要划分为前端设备及后端中心控制设备。前端设备主要包括：摄像机、镜头、支架、防护罩等，这部分设备主要决定着图像信号的质量。后端中心控制设备主要是由位于控制中心室的监视器、数字硬盘录像机等组成，这部分设备决定着系统的性能和档次。

系统具有强大的功能，能够对小区多种情况进行监测，并能集中监控，真正做到无人或少人值守。这样不仅可以节省大量人力，而且具有很好的经济效益和社会效益。

系统对办公楼出入口、每层出入口、电梯内、地下车库等重要区域进行监视，可实现下列功能：

1、通过服务平台对每台摄像机的图像显示通道、画面停留时间、时序切换组合方式、各分控点控制的电视摄像机数量和级别优选的设定，可对每台摄像机画面所叠加的时间/日期/地址字幕的预置，分配报警监视器，设定报警布、撤防时间等进行编程操作。并具有功能设置存储功能，停电后仍能保存所有信息。

2、可对监视图像进行自动或手动切换。

3、监控中心的监控操作可实现：

- 中心控制室能够实现矩阵画面切换、画面分割。

- 监控中心可锁定当地的摄像机。

- 图像监视可按设定程序自动工作，始终或轮流循视需监测的区域。

### 3. 系统设计原则与要点

根据使用要求、现场情况、工程规模、系统造价及用户的特殊需要等来综合考虑闭路监控电视系统的设计。在设计中，我们将遵循以下原则：

1）系统的设计原则

1、根据系统的技术和功能要求，确定系统结构及设备配置方式。

2、根据建筑平面图或实地勘察，确定摄像机类型。

3、根据监视目标和环境，确定摄像机类型及防护措施。

4、根据摄像机分布及环境，确定传输电缆的线路路由。

5、系统设计应满足安全防范和安全管理功能的宏观动态监控、微观取证的基本要求，并符合在现场条件下运行可靠、操作简单，维修方便等要求。

6、应考虑建设和技术的发展，能满足将来系统进一步发展和扩充，以及对新技术、新产品采用的可能性。

2）系统的设计要点

- 系统控制方式

- 系统类型

- 系统性能指标

- 设备的选用

- 摄像点的布防设置

### 4. 系统设计

4.1 摄像机布点设计

4.1.1 办公楼内部及周边

办公楼主次出入口、地下车库出入口、楼梯口、走道设置网络高清红外摄像机，

在在电梯室设置半球摄像机，查看电梯内部的情况。

4.2 前端摄像设备选型设计

- 摄像机：

摄像机是前端视频部分的核心，是图像信号的来源，其质量高低极大程度地决定着整个监控系统的优劣。其主要技术指标为照度和分辨率，必须根据现场环境工作条件、环境照度条件、被监视目标的要求选择性/价比最佳的产品。

根据实际现场情况，本方案为本商务办公楼智能化系统工程选配海康威视的摄像机。他们是国内第一大品牌，具有电视监控系统所需要的功能，能在很宽的照度范围内有效的工作，因而可满足环境的要求。高水平分辨率，加上自动亮度控制及图形校正功能，能给出干净、清晰的优质图像。

4.3 系统控制中心设计

中心控制室配置彩色监视器、显示器、网络高清解码器及键盘、硬盘录像机等设备，查看并录制监控现场图像。

4.3.1 录像系统

系统采用高清网络数字硬盘录像机及数字硬盘录像机进行图像的记录与保存。系统采用独特的模块化功能设计，人性化的操作界面和方式，汇集当今图像监控领域中，最先进的超大规模集成电路、数字图像压缩算法和软件工程技术于一体，提供高质量、网络化的数字图像监控系统。

数字硬盘录像机主要特点:

高效率、耐用、节省维修费用。

采用特殊的压缩存储技术，以满足高活动性的动态清晰度录像以及高效率的压缩存储这两方面的要求。

高速搜索和清晰度解像。

保密性强等。

其主要功能是对前端图像进行数字化录像，所有的画面均由硬盘保存,录像同时将每一路的监视图像在显示器上显示。

硬盘录像机配置：

办公楼所有网络摄像机均接入网络高清硬盘录像机并接入网络高清解码器。

系统设计配置32路NVR，组成闭路电视监控录像控制系统，实现系统的监控图像记录和控制，所有摄像机视频信息全部进入NVR主机进行处理。并为系统扩充留有余地。

硬盘配置：

根据商务办公楼的情况，，

硬盘总容量=30（天）*32（路）*24（小时）*0.7G=16128(G)，即每台32路硬盘录像机需配8块2T的硬盘。

系统可实现功能

多画面实时显示

系统具备按照标准视频码流显示格式,以1分屏、4分屏、9分屏、16分屏、显示方式完成用户不同显示的需要。操作简便易行。具备多路同时显示能力。

多路实时录像

系统可接多路图像信号，多路图像同时记录。

录像速度：PAL   	制式：25帧/秒 	系统录像速度=25×16=400帧/秒

NTSC  	制式：30帧/秒    系统录像速度=30×16=480帧/秒

每路的记录画面质量可调，单路实时录像25帧/秒，支持PAL/NTSC制式。

实时回放

系统具备对录制的压缩码流进行实时回放的能力。回放码流的速度：25帧/秒。回放效果取决于系统录像时所确定的图像等级。在回放过程中，支持位图捕捉。

录像计划功能

本系统通过录像计划设置的形式。完成对所有监视工作的时间、任务类型的设置。只要工作时间、监视任务不发生改变，在今后的工作中将不再需要进行任何设置。这将给用户带来极大的方便。

日常文字记录功能

本系统提供了记事本功能，方便用户监视工作中随时记录下监控过程中发生的事件和状况。

多用户操作功能

本系统具备多用户管理能力。系统设置了一个具有最高权限的系统管理员。在系统管理员的管理下，允许多个具有不同权限的工作人员根据权限进行登录，在自己权限的范围内进行监视操作。

轮切功能

系统可以按照用户设置的任意时间段进行显示切换，自动了解各监视点的情况。

字符叠加功能

系统可以对摄像机命名，在显示画面上进行汉字字符叠加，显示出被监控的位置区域，有利于用户准确掌握各摄像点的情况。

操作键锁定功能

系统设有系统锁定键，一经点击该键，将自动锁定所有操作、设置功能键。防止管理人员不再现场时，外人随意改动系统等情况。

录像画质调整

系统提供7级的录像画面品质调整，可以根据现场情况设定所需的储存品质。画面品质越高，所需的硬盘存储空间越大。

4.3.2 切换/控制系统

控制平台用于控制前端摄像机以及将摄像机图像发送到屏幕墙并进行各种方式的切换显示。

4.3.3显示系统

彩色监视器、显示器：彩色监视器、显示器是CCTV系统的终端显示设备，它用来显示、监看前端摄像机传送的图像，CCTV系统监视器的选择，要根据使用现场、使用目的和整个系统其他设备的性能指标等进行合理选择，使其做到既经济合理，又能满足系统的要求。

综合考虑显示的需要以及经济合理的配置，系统配置8台22寸、1台42寸监视器组成屏幕墙，作为系统的显示终端以满足系统切换显示画面的需求。

4.3.3 控制柜

根据控制中心的设备配置情况，定制一套控制台与屏幕墙，用于摆放控制设备及终端显示设备，便于系统操作和控制，减少空间占用，保持控制室整齐干净。

### 5. 系统设备主要技术性能

5.1  130万1/3" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机

主要特性

l最高分辨率可达1920 × 1080,可输出Full HD 1080p实时图像
l采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
l逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿
l采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米
lICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
l支持PoE供电功能
l支持双码流,支持手机监控
l支持强光抑制功能
l符合IP66级防尘防水设计,可靠性高
l支持自动电子快门功能,适应不同监控环境
l功能齐全:心跳,镜像,防闪烁等
应用场景：
适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所

5.2电梯轿厢摄像机DS-2CS54A1P-IRS

主要特点：

- 1/3＂Color sony CCD 图像传感器，高清晰度达540线

- 最低照度0.8 Lux信噪比大于 48 dB

- 自动增益、自动白平衡、 自动跟踪白平衡

- 背光补偿功能

- 电子快门

- 视频/ 直流驱动，自动光圈接口

- 可选配音频

- 采用先进的数字信号处理技术（ DSP ）， 提供更高质量的画面和更先进的功能

- 采用高品质 CCD 图象 传感器，和特殊的红外截止滤光片，白天产生真实的彩色图象，夜间转成高灵敏度黑 /白图象的二合一型摄像机，从而实现 白天彩色，夜间黑白 的自然转换，提供了非凡的高灵敏度，即使在很低光照条件下，也能产生具有良好对比度、高信噪比的画面。

技术规格：

| 影像感应器 | DS-2CS54AIP-IRS |
| --- | --- |
| 像素 | 1/3＂Color sony CCD |
| 信号系统 | PAL制式 |
| 水平解晰度 | 540线 |
| 信噪比 | 大于48dB |
| 最低照度 | 0 Lux/ |
| 白平衡 | 自动 |
| 电子快门速度 | 1/50～1/100,000(PAL) |
| 镜头 | ,3.6/6mm |
| Gamma 校正 | 0.45 |
| 视频信号输出 | 1.0Vp-p, 75 Ohm |
| 增益控制/白平衡 | 自动 |
| 电源电压 | 直流12V |
| 工作电流 | 150mA（最大） |
| 工作温度 | -10℃～+50℃ RH95%MAX |
| 外部尺寸 | Ф117×104mm |
| 重量 | 410g |

5.4高清硬盘录像机DS-8632N-I8

技术参数

| 型号 |  | DS-8632N-I8 |
| --- | --- | --- |
| 视音频输入 | 网络视频输入 | 32路 |
| 视音频输出 | CVBS输出 | 1路，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω） 分辨率：PAL制式704*576；NTSC制式704*480 |
|  | HDMI输出 | 1路， 分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz， 1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/50Hz， 1920x1080p/60Hz |
|  | VGA输出 | 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz， 1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz |
|  | 音频输出 | 2路，BNC接口（线性电平，阻抗：600Ω） |
| 视音频编解码参数 | 录像分辨率 | 5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
|  | 同步回放 | 16路 |
| 硬盘驱动器 | 类型 | 8个SATA接口，1个eSATA接口 |
|  | 最大容量 | 每个接口支持最大容量4TB的硬盘 |
| 外部接口 | 网络接口 | 1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
|  | 串行接口 | 1个，标准RS-485串行接口（预留）； 1个，标准RS-232串行接口； 1个，键盘485串口 |
|  | USB接口 | 2个，USB 2.0 |
|  | 报警输入 | 16路 |
|  | 报警输出 | 4路 |
| 其他 | 电源 | AC220V，47--63 HZ |
|  | 功耗 | ≤45W（不含硬盘） |
|  | 工作温度 | -10℃--＋55℃ |
|  | 工作湿度 | 10％--90％ |
|  | 机箱 | 19英寸标准2U机箱 |
|  | 尺寸 | 445mm（宽）×470mm（深）×90mm（高） |

## 二、门禁系统

### 2.1系统组成

系统主要组成：门禁一体机，门禁电源。

### 2.2功能：

刷卡、密码、指纹开锁。

## 三、停车场管理系统

### 1. 系统概述

随着科技的进步，电子技术、计算机技术、通讯技术不断地向各种收费领域渗透，当今的停车场收费系统已经向智能型的方向转变。先进可靠的停车场收费系统在停车场管理系统中的作用越来越大。

高效、收费透明度高、准确无误；从管理者的角度看，其易于操作维护、动化程度高、大大减轻管理者的劳动强度；从投资者角度看，彻底杜绝失误及任何形式的作弊，防止停车费用流失，使投资者的回报有了可靠的保证。

管理中心：

宏观制订停车场管理规章章程和收费准则；

数据统计与监控功能；

设置通行卡发行与管理职能，黑名单设置与发布功能；

工作人员管理等职能；

与集成系统、监控报警系统、消防报警系统等的数据通讯处理功能。

收费亭：

停车场的收费；

正常缴费车辆的放行；

车辆保管（防盗）监控功能；

外场收费设备的控制与管理；

与管理中心的数据通讯功能。

### 2. 设计目标

建立一个完善的计算机收费管理系统，系统具有完善的收费管理与车辆安全管理体系，实现完整收费、车辆保管安全可靠，系统运行稳定、车辆出入快捷方便，设备配置合理、外型美观、坚固耐用；综合性能与效果符合现代化智能化小区的整体形象。

### 3.  系统特点

基于以上分析，系统中心控制部分采用先进的停车管理系统控制器，并配合全中文的停车管理软件，可方便的实现与物业管理中心的联网。采用进距离读感器及感应卡并配合相应的地感线圈构成系统的检测部分，执行机构采用德国先进的小区停车场专用栅栏机。

停车场管理系统结构原理图

本系统是吸收国外多种现代停车场系统的优秀管理观念，融入智能卡应用技术，并且考虑国内的实际情况，集多种先进的信息技术于的产品。

1、方便实用的IC感应卡

感应式智能卡采用RF通讯、无需接触、无需电池，防尘、防水、使用方便感应式

智能卡交易速度快，出入场及收费速度快

2、全自动挡车栅栏机

增设紧急手动装置，以防止意外事件的发生

增设防砸车控制系统，确保车辆的安全

3、全中文液晶显示屏

具有背光显示功能

简单明了的全中文提示

防雨式设计，确保全天候的可靠运行

板块式设计，维修，更换便捷，且不影响系统的正常运行

4、先进的技术集成

采用先进的多层分布式MICAS技术

实时的数据采集及处理功能,随心所欲的查询及打印功能

上下位机间通讯采用总线技术

5、事务处理安全机制

选用具有大型数据库安全机制的数据库系统

采用事务处理安全机制,避免因意外断电、网络共享冲突造成的数据损失。

提供各种级别的数据保护和权限控制方式，确保数据的安全可靠

6、灵活的系统模块配置

系统采用多模块方式，配置灵活方便

7、友好的全中文界面

全中文菜单显示，操作人员使用直观、方便

8、完善的财务统计功能

灵活统计分析各类报表（日、月、年报表）,使管理者的管理档次步入新的台阶

9、可设置的用户卡类型：

固定卡：固定车主（用户）所持的感应卡，包括月卡和储值卡；

月卡： 固定的长期停车的车主只要交纳一段时间的停车费用以后，可以在此有效期间内无时间限制和次数限制地停放车辆；

储值卡： 固定的长期停车的车主交纳一定的费用后，在以后的停车过程中按每次停车的实际费用予以扣除，直到扣完为止；

VIP卡： 内部员工或特殊人物停车时所使用的卡，不需要交纳费用；

### 4、系统的运行

固定的用户主要针对那些较长期的停放车辆的用户而言。

固定用户可分为储值卡用户、月卡用户以及VIP卡用户。固定用户在最初使用时要到收费处购卡。储值卡是指用户先一次性购买一定金额的停车费用，以后每次停车费用从中扣掉，直到不够付下次停车费用。月卡是指用户可先买一定时期的停车费用，在这个时期内，不管每次停车多长时间以及停车的次数，只要超过这个时期，此月卡才过期。当储值卡金额不足或月卡过期时要到收费处进行卡的续卡操作，以使此卡可以继续有效使用。VIP卡用户可享受免费停车。以下就分别对临时与固定的用户的进出场过程进行详细的描述。

### 4.1进场过程

基本说明：

当没有车进场时，电子液晶屏幕显示“欢迎光临”

固定用户：

将车驶至入口处固定卡读卡器前取出IC感应卡，在读卡器的感应区域晃动（约40CM）

管理主机的（电脑）自动核对卡的合法性

感应过程完毕，读卡器发“嘀”的一声，刷卡过程结束

栅栏机自动升起，中文电子液晶显示屏“请入场”。如果读卡有误，显示屏则显示相应的原因“此卡是无效卡，请与管理员联系”，“此卡已经被挂失，请与管理员联系”，“此卡已经被冻结，请与管理员联系”，“此卡已经二次进场，请与管理员联系”，“卡过期，请续卡”，“卡超支，请充值”

车主开车入场

车进场后，栅栏机自动关闭

管理主机自动记录车入场过程

临时用户：

将车驶至出卡机旁，电子液晶屏幕显示“请按钮取卡”

车主按出卡机面板右下方的蓝色按钮

出卡机响应，弹出一张卡并读卡

车主取走卡，栅栏机自动升起，同时液晶屏幕显示“请入场”

如果储卡盒内的卡有误，则会相应的显示“此卡批次号错误，请与管理员联系”，“此卡已二次进场，请与管理员联系”

车主开车入场

车入场后，栅栏机自动关闭

管理主机自动记录车入场过程

### 4.2出场过程

基本说明：

当没有车进场时，电子液晶屏幕显示“欢迎光临”

固定用户：

将车驶至出口处固定卡读卡器旁，取出卡在读卡器感应区晃动；

读卡机接受信息，判断卡的有效性，

合法栅栏机自动打开，屏幕显示“请出场”，卡有误时屏幕提示“车未进场，请找管理员核查”，“出场时间已过，请缴纳超时费用”，“”

车出场，栅栏机自动关闭

临时用户：

将车驶至退卡机旁，屏幕显示“请交临时卡”

将已收费的卡，塞至退卡槽

卡自动收回，并判断卡的有效性

卡合法栅栏机自动打开，屏幕显示“请出场”

车出场，栅栏机自动关闭

### 4.3收费/售卡过程

固定用户：

基本说明：

VIP卡，储值卡、月卡用户到收费处登记用户信息及车辆的基本信息（包括车牌号），以达到“一车一卡”制

用户选择完月卡与储值卡，缴纳一定金额后，管理员发放卡；VIP卡由管理员限量发放

储值卡金额不足、月卡过期，到收费处进行续卡操作

用户卡丢失，到收费出进行卡挂失处理

管理员有权对卡进行冻结及解冻操作，

### 4.4进口管理站

进口管理站由车辆探测器、读卡机、发卡机、栅栏机及电源等组成，应能完成下列工作：

探测车辆；

读取感应卡并确认车；

控制栅栏升降；

统计车辆数目；

提供车辆进场操作流程图及中外文提示；

能与出口管理站及中央收费信息管理站进行通讯，协调整个停车场的管理。当通讯中断时，本管理站仍能独立工作。

### 4..5出口管理站

出口管理站由车辆探测器、读卡机、收卡机、栅栏机、通讯对讲机及电源等组成，应能完成下列工作：

读取感应卡并确认车；

探测车辆；

控制栅栏升降；

统计车辆数目；

提供车辆出场操作流程图及中外文提示；

能与进口管理站及中央收费信息管理站进行通讯，协调整个停车场的管理。当通讯中断时，本管理站仍能独立工作。

### 4.6中央信息管理站

中央信息管理站是整个停车场的控制与管理中心，由中央收费信息管理机、通讯对讲机及电源等组成，应能完成下列工作：

能与入口管理站、出口管理站等组合，构成统一、完整的停车场管理系统；

能够监视、控制、调度、管理、协调停车场管理系统及其设备的运行；

存储、记录停车场管理系统及其设备运行状态数据与信息；

能够进行停车场进出口车辆的安全、有序管理；

应能完成整个停车场的管理数据生成；并将数据发送到物业管理中去。

### 4..7管理软件

系统的管理软件主要划分为：系统运行监视、出入场监控、参数设置、系统人工输入、售卡/收费、查询统计模块。这几个模块可根据客户的具体要求，灵活的配置使用，它既可以单个模块单独运行，又可以多个模块同时运行。

4.7.1系统运行监视模块

此模块是进行系统数据交换及处理的核心模块。它主要是判断各功能模块的启动状态以及前端控制器（包括：出卡机、退卡机）的正常使用状态进行判断。

4.7.2参数设置模块

此模块主要对系统的控制的限定参数作出设定，以决定系统的控制方向和操作流程。它主要对控制组、控制器信息，模块的运行设置、通讯端口的设置，控制主机的参数设置、管理主机及临时卡参数的设置，停车费用的设定以及操作权限的设置。

任意时间段查询打印储值卡每次扣费的情况。

### 4.8设备性能指标

4.8.1栅栏机

功能特点一：防抬杆

灵巧的机杆，精密的部件，遇到人为的抬杆、意外的受力时容易道致机械传动设备的损坏，具有自我保护能力，利用其独特的双自锁保护机构，排除了一切外力对驱动中枢的破坏，巧妙地把杆身受力通过自身传送到坚实机箱而卸入地下，即使是杆被抬断或压断，驱动中枢丝毫无损，换上闸杆，照样起降自如，大大提高了驱动中枢的使用寿命。

功能特点二：全电路无触点控制

常规的触点控制电路，由于受外界的环境污染触点表面氧化，加上触点火花腐蚀，元件的受热变形等影乡，一段使用周期后，故障频繁，一段使用周期后，故障频繁，全电路无触点控制系统，从根本上克服了触点式自身不能克服的缺点，应用弱电控制强电，从而最大限度的降低了电路故障率，确保系统能够在长时间频繁使用状态下稳定可靠。

功能特点三：特别设计的一套平衡卸荷装置：

精心加工制作的四杆机构运动，使门杆在合理的匀变速过程中平稳起降，起动匀加速、中途快速、结束时匀减速致静止状态，真正做到加动如风、静如松。通过较小的电机输出功率，就能确保系统运行轻验快平稳。

功能特点四：智能化的控制

采用高集成化芯片技术，单片机工控模式，智能化的控制中枢，自动排除因电压偏高、偏低或其它为人和环境因素引起的误操作。

功能特点五：特别设计的防砸车功能

栅栏机开启，车辆通行，闸杆回落，快捷畅顺。一套由车辆检测器和防砸车检测的逻辑判断控制系统，根本排除了一切由意外而造成的可能任何砸车事故。车来门起，车停闸停、车过闸落，智能化的安全设计徹底解决了管理者与车主的后顾之优。

4.8.2读卡器

自动检测并处理月票卡、储值卡

不同感应距离可供选择

读卡时间小于0.1秒

4.8.3控制器

输入输出开关量可扩充，实现各种状态的控制

10000张卡容量

支持网络版停车场系统

可连接单进一出或多进多出栅栏机

各种品牌格式读卡器均可连接

64组时段时区控制功能

定时开关、报警及消防联动

4.8.4入口机

出卡

具有对讲及自动计数统计、语音提示功能

高亮度、高密度LED汉字同步显示

4.8.5地感检测器

探测车辆，每个地感检测可接两个地感线圈。

## 四、监控中心

### 1. 系统概述

监控中心是放置各个智能化系统管理设备的地方，是物业管理人员日常主要工作的场所。是整个智能化系统工程的中心所在。

由于中心控制室在整个智能化系统和智能化日常管理中所处的重要位置，它的建设涉及到了很多专业的技术，如：空调技术、供配电技术、抗干扰技术、防雷防过压技术、消防技术、安防技术、建筑和装饰技术等。智能化系统的可靠运行要依靠中心控制室的严格的技术条件来保证的。

为了保证智能化系统机房设备及整个系统前端稳定可靠运行，机房必须满足智能化系统以及工作人员对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷、屏蔽和接地等要求。

### 2. 需求分析

一个中心机房内设有安防监控设备、电视墙、广播音乐设备等，是进行安防管理的场所。

机房内容包括以下部分：

机房接地系统

机房接地主要接防静电接地、屏蔽接地两方面，在小区接地电阻值满足小于1欧的情况下，与小区共用接地体。机房内设置接地铜排，机房设备的金属构件均与接地铜排连接，接地电阻值小于1欧。

### 3. 机房接地系统

3.1 系统概述

接地系统是机房环境的重要组成部分，它不仅直接影响机房通信设备的通信质量和机房电源系统的正常运行，还起到保护人身安全和设备安全的作用。

3.2 系统设计说明

接地系统是由接地体、接地引入线、地线盘或接地汇接排和接地配线组成。

接地系统要求：

1、计算机系统直流直接接地电阻小于4欧姆

2、计算机系统直流联合接地电阻小于1欧姆

3、交流工作接地系统接地电阻小于4欧姆

4、计算机系统安全保护接地电阻和静电接地小于2欧姆

5、防雷保护接地系统接地电阻小于2欧姆

接地的种类：

工作接地：利用大地作为工作回路的一条导线

保护接地：利用大地建立统一的参考电位或起屏蔽作用，以使电路工作稳定、质量良好，特别是保证设备和工作人员的安全。

重复接地：将零线上的多点与大地多次作金属性连接。

静电接地：设备移动或物体在管道中移动，因摩擦产生静电，它聚集在管到、容器和贮藏或加工设备上，形成很高电位，对人身安全及对设备和建筑物都有危险。作了静电接地，静电一旦产生，就导入地中，以消除其聚集的可能。

直流工作接地（也称逻辑接地、信号接地）：计算机以及一切微电了设备，大部分采用CMOS集成电路，工作于较低的直流电压下，为使同一系统的电脑、微电子设备的工作电路具有同一“电位”参考点，将所有设备的“零”电位点接于同一接地装置，它可以稳定电路的电位，防止外来的干扰，这称为直流工作接地。

防雷接地：为使雷电浪涌电流泄入大地，使被保护物免遭直击雷或感应雷等浪涌过电压、过电流的危害，所有建筑物、电气设备、线路、网络等不带电金属部分、金属护套、避雷器以及一切水、气管道等均应与防雷接地装置作金属性连接。

接地施工方案：

应提供机房单独接地，接地电阻小于4欧姆，我方引一条35平方接地线由弱电井接入到大楼接地体，加装等电位连接器实现机房的单独接地。

接地引入线

（1）如果机房离接地体近，接地引入线采用镀锌扁钢，其截面积应不小于40毫米χ4毫米；此时接地引入线应作防腐、绝缘处理。

（2）如果机房离接地体较远,接地引入线采用多股铜导线,其截面积应为35mm2~95mm2。根据机房的总用电功率和机房到大楼总配电室的距离，从机房配电箱地线汇流排至大楼总配电室地线汇流排铺设25mm2~70mm2线号的地线。

（3）机房内的走线架应每隔5米作一次接地，走线铁件、机架（或机壳）、金属通风管道、金属门窗以及其它金属管线，均应良好接地并相互妥善连通。其接地线为4mm2即可。

接地汇集线

接地汇集线一般设计为环形或排状，材料为铜材，其截面积应不小于120mm2，也可以采用相同电阻值的镀锌扁钢。

电力室的接地汇集线可以设在干燥的地槽内或墙面适宜位置。如下图

室内均压等电位处理：

根据我国及国际有关规范规定，整个机房应按均压等电位原则设计，以避免同一个设备不同接地之间出现电位差，对设备产生“反击”。因此我方建议在中心机房抗静电地板下面铺设多股铜带，将所有计算机设备均与等电位连接线可靠连接，并在底层与PE连接线可靠连接，使整个机房的设备均处于等电位共用接地状态。

1、 机房采用40*4mm铜排沿墙设一周闭合带的均压环。

2、 机房各金属门、窗用6平方毫米多股铜芯线就近接于铜排上。

3、 机房抗静电地板按放射状多点连接，通过多股铜芯线接于铜排上。

4、 机房将所有UPS机柜、电池柜、操作台、通讯网络机柜的外壳与铜排连接。

5、 机房将均压环铜排用40*4扁钢与地网相连。

6、 通过平面图表示，各个机房内设备摆放位置基本合理。

接地方法：

接地方法是各类接地设备的关键，接地方法不对，将起不到接地作用，相反还会造成干扰和地电位反击打坏电子设备。

a)	接地要求使用联合接地方法，又称为等电位接地法。此方法是在建筑物周围做一环形闭合复式混合地网或将原由的地网全部连通为准，如接地电阻，地网的工频接地电阻值应以接到此网的各类设备要求的最小接地电阻值达不到要求可在四周增加辅助地网并联在一起使用。

b)	联合地网连通后，可将各种接地都接于此网上，但一定注意接地的关键方法是：共网不共线，分类接地线，不串不共用，一点接地法。即：地下共用一个地网，但各类接地不能共用泄流线，要求各类不同的接地应从地网的地下各做一个接地引出极接不同要求的接设备，并且严禁不同要求的接地泄流线共用和串用。

c)	直流工作地或逻辑地的接地引出极与安全保护地和交流工作地的接地引出极的间距应大于10米，与防雷接地引出极间距应大于15米，交流工作地的保护地的引出极的相互间距应大于10米，与防雷接地引出极的间距应大于15米。各类接地泄流线引入室内后，要求采用集中一点接地，不要多处接地，更不能串接，以免造成接地设备间的电位差而产生干扰。

接地种类有防雷接地（避雷针、避雷带、避雷网的接地）、交流工作接地（电源零线）、安全保护接地（机壳接地、防静电接地）、直流工作接地（逻辑地、信号地）四大类，它们根据各种不同用途，有各种不同的技术要求，在制作接地装置时，应严格按各类技术规范执行。

地电位均衡处理：

交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地共用一组接地装置时，其接地电阻按其中最小值确定；若防雷接地单独设置接地装置时，其余三种接地共用一组接地装置，其接地电阻不大于其中最小值，并应采用地极保护器，以防止电位反击。

# 第二分：各系统配置清单

# Text boxes

感应卡

读感器

系统控制器

管理软件

物业管理系统

地感线圈

发卡/收卡

地感线圈

栅栏停车场管理系统结构原理图

机

持固定卡的用户

读卡机读卡

自动判断卡的有效性，并准许入场

栅栏机自动开启

入场

栅栏机自动关闭

临时泊车者

自动取卡

持固定卡的用户

读卡机读卡

自动判断卡的有效性，准许出场

栅栏机自动开启

出场

栅栏机自动关闭

临时泊车者

收费

处理

退卡机回收临时卡

储值卡用户

月卡用户

登记用户信息

卡发、售过 程

VIP卡用户

月卡、储值卡续卡过程

卡挂失、冻结处理

防抬杠示意图

匀变速示意图